| 项目技术负责人： | 项目专业施工员： | 专业质量检查员： |
| --- | --- | --- |
| 专业班组长： | 交底时间： 年 月 日 | 交底地点： |
| 交底提要： 进入现场必须戴安全帽，并扣好下颚带。检查所用的登高工具和安全用具（如安全帽、安全带、梯子、跳板、脚手架、防护板、安全网）必须安全可靠，严禁冒险作业。施工过程中正确使用用电设备，严禁无证操作。 交底分部（子分部）、分项工程名称 排水管安装技术交底 交底执行标准名称及编号 执行标准GB50242-2002《建筑给排水及采暖工程质量验收规范》 操作要点及技术措施： 1、安装要求 （1） 埋地管应在基土平整、坚实可靠的情况下进行敷设；地面上的排水管的安装必须在埋地管敷设完毕，办好验收手续后进行。 （2） 埋地管穿越基础的预留孔洞时，必须配合土建按设计的位置和标高施工。设计无要求时，管顶上部净空一般不小于150mm。本工程污水管道室内排出横干管标高为-0.5m,在地梁上部口.底层单独排水.电梯废水排出管排至室外雨水沟,标高为-0.5m. 消防电梯基坑排水管就近接入室外雨水检查井.雨水管.,空调凝结水等排至室外雨水沟. （3） 埋地管穿越地下室墙壁时，按设计要求采用刚性防水套管防水。 （4） 在整个楼层结构施工过程中，应配合土建做好管道穿越墙壁和楼板的预留孔洞和预埋钢套管工作，管径小于或等于50mm孔洞预留尺寸为150*150, 管径为75-110,孔洞预留尺寸为200*200mm。 本工程要求排水立管穿越卫生间等积水楼板处应设置钢套管，缝隙内填油麻后用水泥砂浆抹平, 板面设10~20mm的阻水圈。 （5） 管道安装前，必须将直埋套管内的垃圾清理干净。安装排水管,并清除管材和管件上的污垢、杂物。用于高层建筑当管径DN>=110mm时,管道穿越楼板、管井、管窿处以及排水横管接入管井、管窿内的立管时，均应设置阻火圈. （6） 管道系统的安装宜在墙面粉刷结束后连续完成，安装间断时，敞口处应临时封闭。 （7） 立管上隔三到五层设置一个检查口，离地1m；清扫口设置符合图纸设计要求；立管每层设伸缩节，伸缩节位置靠近水流汇总管件；横管伸缩节采用锁紧式橡胶圈管件；伸缩节管端插入伸缩节预留的间隙应为：夏季5-10mm，冬季15-20mm。 2、埋地管安装 埋地柔性铸铁管安装分两个阶段进行，先室内后室外。 （1） 按设计图纸上的管道位置，确定标高并放线。 （2） 经复核后挖管沟到设计深度，检查并顺通各预留孔洞。 （3） 按各水口位置及管道走向进行测量，绘制实测小样图并详细注明尺寸。 （4） 按实测小样图选择合格的管材和管件进行配管和预制。 （5） 埋地管沟应底面平整，无突出的尖硬物，并做100~150mm砂垫层，垫层宽度不小于管径的2.5倍，坡度同管道坡度。 3、室内排水管安装 （1） 安装工序 a、自下向上分层进行，先安装立管，后安装横管。 b、配合设备排水口的尺寸与排水管管口的施工要求，在墙、柱和楼地面上划出管道中心线，并确定排水管道预留管口的坐标，作出标记。 c、检查各预留孔洞的位置和尺寸加以顺通，按管道走向及各管段中心线标记进行测量，绘制实测小样图，详细注明尺寸。 实测小样图选用管材管件进行配管预制，并核对节点间尺寸及管件接口朝向。 e、做好管道的支架，将材料和预制管道运至安装地点，按预留管口位置及管道中心线，依次安装管道和伸缩节，并连接各管口。 屋顶通气管施工完毕后立即安装通气帽。 （2） 配管及粘接 a、根据实测并结合连接件的尺寸确定锯管的长度。锯管应选用细齿锯，割刀和割管机等工具。断口应平整并垂直于轴线，断面处不得有任何变形。 b、插口处用中号板锉锉成15°~30°坡口，坡口厚度宜为管壁厚度的1/3~1/2，长度一般不小于3mm，坡口完成后应将残屑清除干净。 c、管材和管件在粘合前应用棉纱或干布将承口内侧，插口侧擦拭干净，使粘合面保持清洁，无尘砂和水迹，当表面粘有油污时，需用棉纱蘸丙酮等清洁剂擦净。 d、配管时应将管材和管件承口试插一次，在其表面划出标记，管端插入承口的深度不得小于DN50管为25mm，DN75管为40mm，DN100管为50mm，DN160管为60mm。 e、承插口涂抹胶粘剂时，应轴向涂刷，动作迅速，涂抹均匀，并且胶粘剂用量应适量，不得漏涂或涂抹过厚，先涂承口，后涂插口。 f、涂刷胶粘剂后，应立即找正方向将管子插入承口，使其准、直，再加挤压。使插入深度满足要求，并保证承口的直度和接口位置正确，还应保持2~3min，接口防止滑脱。 g、承插口要养护好，承插接口插接完毕后，应将挤出的胶粘剂擦拭干净，静置至接口固化为止。 （3）立管安装 a、按设计要求设置立管支架和支承件。 b、将管段吊正，再安装伸缩节。 c、将管端插口平直插入伸缩节承口橡胶圈中，用力均匀不可摇挤，以免将橡胶圈顶歪。 d、安装完毕后随即将立管固定，配合土建浇筑细石混凝土封堵孔洞。。 （4）横管安装 a、用铁丝将横管临时吊挂，查对无误后再进行粘接。 b、粘接后迅速摆正位置，校正坡度。用木楔卡牢接口，紧住铁丝，临时加以固定。 e、待粘接固化后，再紧固支撑件。 （5）阻火圈安装 a、阻火圈应标有规格、耐火等级和生产厂家。 b、明装立管管径大于或等于110mm时，在楼板贯穿部位应设置阻火圈。 4、支架设置 （1）、支承件内壁应光滑，与管身之间留有微隙，且不能嵌有杂物。 （2）、立管支承件间距为DN75及以上的管不应大于2m；DN50的不大于1.5m。 （3）、横管支架间距不大于下表： 外径（mm） 50 75 110 160 间距（mm） 500 750 1100 1600 5、管道试验 （1）、埋地管 ①管道安装完毕后，必须进行灌水试验。 ②满水高度为底层地面高度，满水15min后，若水平下降再灌满延续5min，以液面不下降为合格。 ③灌水试验后，应将各受水管口封闭，填堵孔洞。 ④回添土须分层进行，并用木夯夯实，并做好灌水试验记录和隐蔽验收记录。 （2）、分段通水试验 管道按每个标段分别进行通水试验，要求水流畅通无阻，并及时办理试验记录。 交底人： 接受交底人： |